润电能源科学技术有限公司

超声波检测报告

| 项目名称 | 铜山华润电力有限公司507C金属检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | CL2020-JCBG0007-005 |  |  | 记录编号 |  | CL2020-JCJL007-22005 |  |
| 检测时机 | 服役前/在役 |  |  | 部件名称 |  | 高压导汽管螺栓 |  |
| 部件规格 | M64mm×3mm×640mm |  |  | 部件材质 |  | 20Cr1Mo1VTiB |  |
| 仪器型号 | HS700 |  |  | 表面状态 |  | 符合要求 |  |
| 仪器编号 | CL1-18G036 |  |  | 检测标准 |  | DL/T694-2012 |  |
| 扫查位置 | 端面 |  |  | 试块型号 |  | LS-Ⅰ |  |
| 扫查方法 | W形扫查 |  |  | 耦合剂 |  | CG-98 |  |
| 检测人员 | 张三 |  |  | 检测日期 |  | 2020.02.14 |  |
| 探头 参数 | 1号探头( 2.5MHzφ14mm ) |  |  |  | 2号探头( / ) |  |  |
| 检测灵敏度 | 螺纹波高达满屏20% |  |  |  | / |  |  |
| 综合补偿 | 0dB |  |  |  | / |  |  |
| 检测内容： 超声波检测汽轮机高压导汽管法兰螺栓，重点探测部位为螺栓的第一、二丝扣处，螺栓编号# 1- #24，共计24条。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 在上述检测条件下，未发现裂纹信号。（所有检测记录中未发现缺陷示例） 在上述检测条件下，发现#2、#4螺栓存在裂纹缺陷信号，评定不合格，其余螺栓未发现超标缺陷信号，评定合格。（所有检测记录中发现缺陷示例） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制（级别）/日期 |  | 李世铭Ⅱ/2020.01.14 | 审核（级别）/日期 |  |  |  | 杨旭Ⅲ/2020.01.15 |
| 批准/日期 |  | 超声波检测报告--------螺栓靳峰/2020.03.31 |  |  |  |  |  |

第 1 页 共 1 页